## Таблица регистров
Адрес регистра (*1) (16 бит) | Биты в регистре |  | Адрес бита (*2) |  | Описание | R/W | Тип | Диапазон значений
- | N | кол-во | начало | конец
0 | 0 | 4 | 0 | 3 | Статус входа питания 1 | R | BIT | 0 - вход в норме 1 - вход не существует или неисправен 2 - нет напряжения на входе 3 - выход мощности за уставки пользователя 4 - перегрузка по току
| 4 | 4 | 4 | 7 | Статус входа питания 2 | R | BIT
| 8 | 4 | 8 | 11 | Статус входа питания 3 | R | BIT
| 12 | 1 | 12 | 12 | Индикатор аварии | R | BIT | 0 - нет аварии 1 - авария
| 13 | 3 | 13 | 15 | Статус коммуникации модулей | R | BIT | 0 - все в норме 1 - нет связи с модулем 2 - данные не обновляются 3 - данные приходят битые 4 - некорректные данные (несовместимые прошивки модулей)
1 | 0 | 1 | 16 | 16 | Питание группы розеток 1 | R | BIT | 0 - выключено 1 - включено
| 1 | 1 | 17 | 17 | Питание группы розеток 2 | R | BIT
| 2 | 1 | 18 | 18 | Питание группы розеток 3 | R | BIT
| 3 | 1 | 19 | 19 | Питание группы розеток 4 | R | BIT
| 4 | 1 | 20 | 20 | Питание группы розеток 5 | R | BIT
| 5 | 1 | 21 | 21 | Питание группы розеток 6 | R | BIT
| 6 | 10 | 22 | 31 | резерв |  | BIT
2 | 0 | 1 | 32 | 32 | Физическое состояние дискретного входа 1 | R | BIT | 0 - контакт разомкнут 1 - контакт замкнут
| 1 | 1 | 33 | 33 | Физическое состояние дискретного входа 2 | R | BIT | 1 - контакт зомкнут
| 2 | 1 | 34 | 34 | Физическое состояние дискретного входа 3 | R | BIT
| 3 | 1 | 35 | 35 | Физическое состояние дискретного входа 4 | R | BIT
| 4 | 1 | 36 | 36 | Логическое состояние дискретного входа 1 | R | BIT | 0 - вход неактивен 1 - вход активен
| 5 | 1 | 37 | 37 | Логическое состояние дискретного входа 2 | R | BIT
| 6 | 1 | 38 | 38 | Логическое состояние дискретного входа 3 | R | BIT
| 7 | 1 | 39 | 39 | Логическое состояние дискретного входа 4 | R | BIT
| 8 | 1 | 40 | 40 | Контроль нормального состояния дискретного входа 1 | R | BIT | 0 - нормальное состояние не контролируется 1 - нормальное состояние контролируется
| 9 | 1 | 41 | 41 | Контроль нормального состояния дискретного входа 2 | R | BIT
| 10 | 1 | 42 | 42 | Контроль нормального состояния дискретного входа 3 | R | BIT
| 11 | 1 | 43 | 43 | Контроль нормального состояния дискретного входа 4 | R | BIT
| 12 | 1 | 44 | 44 | Состояние тревоги дискретного входа 1 | R | BIT | 0 - дискретный вход в норме, либо контроль нормального состояния отключен 1 - логическое состояние дискретного входа не соответствует нормальному
| 13 | 1 | 45 | 45 | Состояние тревоги дискретного входа 2 | R | BIT | 1 - дискртеный вход не в норме
| 14 | 1 | 46 | 46 | Состояние тревоги дискретного входа 3 | R | BIT
| 15 | 1 | 47 | 47 | Состояние тревоги дискретного входа 4 | R | BIT
3 | 0 | 4 | 48 | 51 | Статус датчика 1 | R | BIT | 0 - датчик отключен пользователем в настройках устройства 1 - датчик подключен и получаем от него данные 2 - датчик не отвечает (отключен физически или не исправен) 3 - ошибка чтения показаний с датчика (датчик неисправен или несовместимая версия) 4 - проблемы на линии связи с датчиком
| 4 | 2 | 52 | 53 | Статус значения температуры датчика 1 | R | BIT | 0 - значение отсутствует/недопустимое/недостоверное 1 - значение в пределах нормы 2 - значение достигло MIN уставки 3 - значение достигло MAX уставки
| 6 | 2 | 54 | 55 | Статус значения влажности датчика 1 | R | BIT
| 8 | 4 | 56 | 59 | Статус датчика 1 | R | BIT | 0 - датчик отключен пользователем в настройках устройства 1 - датчик подключен и получаем от него данные 2 - датчик не отвечает (отключен физически или не исправен) 3 - ошибка чтения показаний с датчика (датчик неисправен или несовместимая версия) 4 - проблемы на линии связи с датчиком
| 12 | 2 | 60 | 61 | Статус значения температуры датчика 1 | R | BIT | 0 - значение отсутствует/недопустимое/недостоверное 1 - значение в пределах нормы 2 - значение достигло MIN уставки 3 - значение достигло MAX уставки
| 14 | 2 | 62 | 63 | Статус значения влажности датчика 1 | R | BIT
4 | - | - | - | - | Напряжение на входе 1 | R | UINT16 | Множитель 100. Единицы измерения (В)
5 | - | - | - | - | Напряжение на входе 2 | R | UINT16
6 | - | - | - | - | Напряжение на входе 3 | R | UINT16
7 | - | - | - | - | Ток на входе 1 | R | UINT16 | Множитель 100. Единицы измерения (A)
8 | - | - | - | - | Ток на входе 2 | R | UINT16
9 | - | - | - | - | Ток на входе 3 | R | UINT16
10 | - | - | - | - | Частота на входе 1 | R | UINT16 | Множитель 1000. Единицы измерения (Гц)
11 | - | - | - | - | Частота на входе 2 | R | UINT16
12 | - | - | - | - | Частота на входе 3 | R | UINT16
13 | - | - | - | - | Активная мощность на входе 1 | R | INT16 | Множитель 1. Единицы измерения (Вт)
14 | - | - | - | - | Активная мощность на входе 2 | R | INT16
15 | - | - | - | - | Активная мощность на входе 3 | R | INT16
16 | - | - | - | - | Реактивная мощность на входе 1 | R | INT16 | Множитель 1. Единицы измерения (вар)
17 | - | - | - | - | Реактивная мощность на входе 2 | R | INT16
18 | - | - | - | - | Реактивная мощность на входе 3 | R | INT16
19 | - | - | - | - | Потребленная активная мощность на входе 1 | R | UINT32 | Множитель 1. Единицы измерения (Вт*ч)
21 | - | - | - | - | Потребленная активная мощность на входе 2 | R | UINT32
23 | - | - | - | - | Потребленная активная мощность на входе 3 | R | UINT32
25 | - | - | - | - | Потребленная реактивная мощность на входе 1 | R | UINT32 | Множитель 1. Единицы измерения (вар*ч)
27 | - | - | - | - | Потребленная реактивная мощность на входе 2 | R | UINT32
29 | - | - | - | - | Потребленная реактивная мощность на входе 3 | R | UINT32
31 | - | - | - | - | Значение температуры датчика 1 | R | INT16 | Множитель 10. Единицы измерения (°C)
32 | - | - | - | - | Значение влажности датчика 1 | R | UINT16 | Множитель 10. Единицы измерения (%)
33 | - | - | - | - | Значение температуры датчика 2 | R | INT16 | Множитель 10. Единицы измерения (°C)
34 | - | - | - | - | Значение влажности датчика 2 | R | UINT16 | Множитель 10. Единицы измерения (%)
Note on A1: Igoshev-DN: Адрес для запроса данных через функции: 3 - Read Holding Registers 4 - Read Input Registers Байты регистра передаются младшим вперед
Note on D1: Igoshev-DN: Адрес для запроса битовых регистров через функции: 1 - Read Colis 2 - Read Discrete Inputs