## Лист1
Адрес регистра (16 бит) (*1) | Биты в регистре |  | Адрес бита (*2) |  | Описание | R/W | Тип | Диапазон значений
| N | кол-во | начало | конец
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Приоритет входа | R | MULTI_BIT | 0 - нет 1 - приоритет входа 1 2 - приоритет входа 2
| 2 | 1 | 2 | 2 | Режим переключения входов | R | BIT | 0 - плавное - переключение при переходе тока через 0 1 - быстрое - сразу без ожидания перехода тока через 0
| 3 | 5 | 3 | 7 | Резерв | R | BIT | -
| 8 | 1 | 8 | 8 | Вход 1 в состоянии "норма" | R | BIT | 0 - нет 1 - да
| 9 | 1 | 9 | 9 | Вход 2 в состоянии "норма" | R | BIT
| 10 | 1 | 10 | 10 | Вход 1 активен | R | BIT
| 11 | 1 | 11 | 11 | Вход 2 активен | R | BIT
| 12 | 2 | 12 | 13 | Статус нагрузки | R | MULTI_BIT | 0 - в норме, 1 - полная нагрузка, 2 - перегрузка
| 14 | 1 | 14 | 14 | Наличие напряжения на выходе 1 после автомата | R | BIT | 0 - нет 1 - да
| 15 | 1 | 15 | 15 | Наличие напряжения на выходе 2 после автомата | R | BIT
1 | 16 | 1 | 16 | 16 | Наличие напряжения на общем выходе | R | BIT | 0 - нет 1 - да
| 17 | 1 | 17 | 17 | Неисправность силового реле входа 1 | R | BIT
| 18 | 1 | 18 | 18 | Неисправность силового реле входа 2 | R | BIT
| 19 | 1 | 19 | 19 | Неисправность одного из блоков питания | R | BIT
| 20 | 2 | 20 | 21 | Тип реактивной мощности Q | R | MULTI_BIT | 0 - достоверно неизвестно (слишком маленький угол фи) 1 - индуктивная (положительная) 2 - емкостная (отрицательная)
| 22 | 1 | 22 | 22 | резерв | R | BIT
| 23 | 1 | 23 | 23 | резерв | R | BIT
| 24 | 2 | 24 | 25 | Статус обмена данными с ядром | R | MULTI_BIT | 0 - в норме 1 - данные не обновляются 2 - не удается получить данные
| 26 | 1 | 26 | 26 | Наличие несохраненных изменений конфигурации | R | BIT | 0 - нет 1 - да
| 27 | 5 | 27 | 31 | Резерв | R | BIT | -
2 | - | - | - | - | Номинальное напряжение на выходе | R | UINT16 | Множитель 1. Единицы измерения (В)
3 | - | - | - | - | Допустимое отклонение напряжения от номинального | R | UINT16 | Множитель 1. Единицы измерения (В)
4 | - | - | - | - | Таймаут, после которого вход считается в норме | R | UINT16 | Множитель 100. Единицы измерения (с)
5 |  |  |  |  | Напряжение на входе 1 | R | UINT16 | Множитель 1. Единицы измерения (В)
6 | - | - | - | - | Напряжение на входе 2 | R | UINT16
7 | - | - | - | - | Частота на входе 1 | R | UINT16 | Множитель 100. Единицы измерения (Гц)
8 | - | - | - | - | Частота на входе 2 | R | UINT16
9 | - | - | - | - | Ток на выходе | R | UINT16 | Множитель 100. Единицы измерения (A)
10 | - | - | - | - | Полная мощность | R | UINT16 | Множитель 1. Единицы измерения (ВА)
11 | - | - | - | - | Активная мощность | R | INT16 | Множитель 1. Единицы измерения (Вт)
12 | - | - | - | - | Реактивная мощность (по модулю) | R | UINT16 | Множитель 1. Единицы измерения (вар)
13 | - | - | - | - | Коэффициент мощности | R | INT16 | Множитель 1000
Note on A1: Igoshev-DN: Адрес для запроса данных через функции: 3 - Read Holding Registers 4 - Read Input Registers Байты регистра передаются младшим вперед
Note on D1: Igoshev-DN: Адрес для запроса битовых регистров через функции: 1 - Read Colis 2 - Read Discrete Inputs

## Лист1 (2)
Адрес регистра (16 бит) (*1) | Биты в регистре |  | Адрес бита (*2) |  | Описание | R/W | Тип | Диапазон значений
| N | кол-во | начало | конец
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Вход 1 в состоянии "норма" | R | BIT | 0 - нет 1 - да
| 1 | 1 | 1 | 1 | Вход 2 в состоянии "норма" | R | BIT
| 2 | 1 | 2 | 2 | Вход 1 активен | R | BIT
| 3 | 1 | 3 | 3 | Вход 2 активен | R | BIT
| 4 | 2 | 4 | 5 | Статус нагрузки | R | MULTI_BIT | 0 - в норме, 1 - полная нагрузка, 2 - перегрузка
| 6 | 1 | 6 | 6 | Наличие напряжения на выходе 1 | R | BIT | 0 - нет 1 - да
| 7 | 1 | 7 | 7 | Наличие напряжения на выходе 2 | R | BIT
| 8 | 1 | 8 | 8 | Наличие напряжения на общем выходе | R | BIT
| 9 | 1 | 9 | 9 | Неисправность силового реле входа 1 | R | BIT
| 10 | 1 | 10 | 10 | Неисправность силового реле входа 2 | R | BIT
| 11 | 1 | 11 | 11 | Неисправность одного из блоков питания | R | BIT
| 12 | 2 | 12 | 13 | Тип реактивной мощности Q | R | MULTI_BIT | 0 - достоверно неизвестно (слишком маленький угол фи) 1 - индуктивная (положительная) 2 - емкостная (отрицательная)
| 14 | 1 | 14 | 14 | Наличие второго выхода питания | R | BIT | 0 - нет 1 - да
| 15 | 1 | 15 | 15 | Резерв | R | BIT | -
1 | 16 | 1 | 16 | 16 | Приоритет входа 1 | R | BIT | 0 - нет 1 - да
| 17 | 1 | 17 | 17 | Приоритет входа 2 | R | BIT
| 18 | 1 | 18 | 18 | Режим переключения входов | R | BIT | 0 - переключение при переходе тока через 0 1 - мгновенное переключение
| 19 | 2 | 19 | 20 | Статус обмена данными с ядром | R | MULTI_BIT | 0 - в норме 1 - данные не обновляются 2 - не удается получить данные
| 21 | 1 | 21 | 21 | Наличие несохраненных изменений конфигурации | R | BIT | 0 - все в норме, датчик подключен и данные с него поступают корректно 1 - ошибка чтения датчика, данные поступают но кривые 2 - датчик не отвечает (отключен или не исправен)
| 22 | 10 | 22 | 31 | Резерв | R | BIT | -
2 | - | - | - | - | Минимально допустимое нормальное напряжение на входе 1 | R | UINT16 | Множитель 1. Единицы измерения (В)
3 | - | - | - | - | Максимально допустимое нормальное напряжение на входе 1 | R | UINT16
4 | - | - | - | - | Таймаут, после которого вход считается в норме | R | UINT16
5 | - | - | - | - | Значение температуры датчика TH2 | R | INT16 | Множитель 10. Единицы измерения (°C)
6 | - | - | - | - | Значение влажности датчика TH0 | R | UINT16 | Множитель 10. Единицы измерения (%)
7 | - | - | - | - | Значение влажности датчика TH1 | R | UINT16 | Множитель 10. Единицы измерения (%)
8 | - | - | - | - | Значение влажности датчика TH2 | R | UINT16 | Множитель 10. Единицы измерения (%)
Note on A1: Igoshev-DN: Адрес для запроса данных через функции: 3 - Read Holding Registers 4 - Read Input Registers Байты регистра передаются младшим вперед
Note on D1: Igoshev-DN: Адрес для запроса битовых регистров через функции: 1 - Read Colis 2 - Read Discrete Inputs