## Лист1
Адрес регистра (16 бит) (*1) | Биты в регистре |  | Адрес бита (*2) |  | Описание | R/W | Тип | Диапазон значений
- | N | кол-во | начало | конец
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Наличие действующих аварий | R | BIT | 0 - нет 1 - да
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Наличие действующих квитированных аварий | R | BIT
0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Наличие действующих неквитированных аварий | R | BIT
0 | 3 | 1 | 3 | 3 | Наличие прошедших неквитированных аварий | R | BIT
0 | 4 | 1 | 4 | 4 | Наличие действующих предупреждений | R | BIT
0 | 5 | 1 | 5 | 5 | Наличие действующих квитированных предупреждений | R | BIT
0 | 6 | 1 | 6 | 6 | Наличие действующих неквитированных предупреждений | R | BIT
0 | 7 | 1 | 7 | 7 | Наличие прошедших неквитированных предупреждений | R | BIT
0 | 8 | 1 | 8 | 8 | Наличие сигнала "Ручное управление" | R | BIT
0 | 9 | 1 | 9 | 9 | Наличие несохраненных изменений конфигурации | R | BIT
0 | 10 | 1 | 10 | 10 | Состояние дверей | R | BIT | 0 - все закрыты, 1 - открыта одна из дверей шкафа
0 | 11 | 1 | 11 | 11 | Состояние освещения | R | BIT | 0 - выключено, 1 - включено
0 | 12 | 4 | 12 | 15 | Резерв
1 | 0 | 2 | 16 | 17 | Статус датчика V | R | MULTI_BIT | 0 - все в норме, датчик подключен и данные с него поступают корректно 1 - ошибка чтения датчика, данные поступают но кривые 2 - датчик не отвечает (отключен или не исправен)
1 | 2 | 2 | 18 | 19 | Статус значения напряжения датчика V | R | MULTI_BIT | 0 - значение недопустимое/недостоверное 1 - значение в пределах нормы 2 - значение достигло MIN уставки 3 - значение достигло MAX уставки
1 | 4 | 4 | 20 | 23 | Резерв
1 | 8 | 2 | 24 | 25 | Статус датчика TH0 | R | MULTI_BIT | 0 - все в норме, датчик подключен и данные с него поступают корректно 1 - ошибка чтения датчика, данные поступают но кривые 2 - датчик не отвечает (отключен или не исправен)
1 | 10 | 2 | 26 | 27 | Статус значения температуры датчика TH0 | R | MULTI_BIT | 0 - значение недопустимое/недостоверное 1 - значение в пределах нормы 2 - значение достигло MIN уставки 3 - значение достигло MAX уставки
| 12 | 2 | 28 | 29 | Статус значения влажности датчика TH0 | R | MULTI_BIT | 0 - значение недопустимое/недостоверное 1 - значение в пределах нормы 2 - значение достигло MIN уставки 3 - значение достигло MAX уставки
1 | 14 | 2 | 30 | 31 | Резерв
2 | 0 | 2 | 32 | 33 | Статус датчика TH1 | R | MULTI_BIT | 0 - все в норме, датчик подключен и данные с него поступают корректно 1 - ошибка чтения датчика, данные поступают но кривые 2 - датчик не отвечает (отключен или не исправен)
2 | 2 | 2 | 34 | 35 | Статус значения температуры датчика TH1 | R | MULTI_BIT | 0 - значение недопустимое/недостоверное 1 - значение в пределах нормы 2 - значение достигло MIN уставки 3 - значение достигло MAX уставки
2 | 4 | 2 | 36 | 37 | Статус значения влажности датчика TH1 | R | MULTI_BIT | 0 - значение недопустимое/недостоверное 1 - значение в пределах нормы 2 - значение достигло MIN уставки 3 - значение достигло MAX уставки
2 | 6 | 2 | 38 | 39 | Резерв | R | MULTI_BIT
| 8 | 2 | 40 | 41 | Статус датчика TH2 | R | MULTI_BIT | 0 - все в норме, датчик подключен и данные с него поступают корректно 1 - ошибка чтения датчика, данные поступают но кривые 2 - датчик не отвечает (отключен или не исправен)
| 10 | 2 | 42 | 43 | Статус значения температуры датчика TH2 | R | MULTI_BIT | 0 - значение недопустимое/недостоверное 1 - значение в пределах нормы 2 - значение достигло MIN уставки 3 - значение достигло MAX уставки
2 | 12 | 2 | 44 | 45 | Статус значения влажности датчика TH2 | R | MULTI_BIT | 0 - значение недопустимое/недостоверное 1 - значение в пределах нормы 2 - значение достигло MIN уставки 3 - значение достигло MAX уставки
2 | 14 | 2 | 46 | 47 | Резерв
3 | 0 | 1 | 48 | 48 | Состояние дискретного входа 1 | R | BIT | 0 - дискретный вход в норме, либо нормальное состояние не контролируется 1 - дискретный вход не в норме
3 | 1 | 1 | 49 | 49 | Состояние дискретного входа 2 | R | BIT
3 | 2 | 1 | 50 | 50 | Состояние дискретного входа 3 | R | BIT
3 | 3 | 1 | 51 | 51 | Состояние дискретного входа 4 | R | BIT
3 | 4 | 1 | 52 | 52 | Состояние дискретного входа 5 | R | BIT
3 | 5 | 1 | 53 | 53 | Состояние дискретного входа 6 | R | BIT
3 | 6 | 1 | 54 | 54 | Состояние дискретного входа 7 | R | BIT
3 | 7 | 1 | 55 | 55 | Состояние дискретного входа 8 | R | BIT
3 | 8 | 1 | 56 | 56 | Состояние дискретного входа 9 | R | BIT
3 | 9 | 1 | 57 | 57 | Состояние дискретного входа 10 | R | BIT
3 | 10 | 1 | 58 | 58 | Состояние дискретного входа 11 | R | BIT
3 | 11 | 1 | 59 | 59 | Состояние дискретного входа 12 | R | BIT
3 | 12 | 1 | 60 | 60 | Состояние дискретного входа 13 | R | BIT
3 | 13 | 1 | 61 | 61 | Состояние дискретного входа 14 | R | BIT
3 | 14 | 1 | 62 | 62 | Состояние дискретного входа 15 | R | BIT
3 | 15 | 1 | 63 | 63 | Состояние дискретного входа 16 | R | BIT
4 | 0 | 1 | 64 | 64 | Состояние дискретного входа 17 | R | BIT
4 | 1 | 1 | 65 | 65 | Состояние дискретного входа 18 | R | BIT
4 | 2 | 1 | 66 | 66 | Состояние дискретного входа 19 | R | BIT
4 | 3 | 1 | 67 | 67 | Состояние дискретного входа 20 | R | BIT
4 | 4 | 1 | 68 | 68 | Состояние дискретного входа 21 | R | BIT
4 | 5 | 1 | 69 | 69 | Состояние дискретного входа 22 | R | BIT
4 | 6 | 1 | 70 | 70 | Состояние дискретного входа 23 | R | BIT
4 | 7 | 1 | 71 | 71 | Состояние дискретного входа 24 | R | BIT
4 | 8 | 1 | 72 | 72 | Состояние дискретного входа 25 | R | BIT
4 | 9 | 1 | 73 | 73 | Состояние дискретного входа 26 | R | BIT
4 | 10 | 1 | 74 | 74 | Состояние дискретного входа 27 | R | BIT
4 | 11 | 1 | 75 | 75 | Состояние дискретного входа 28 | R | BIT
4 | 12 | 1 | 76 | 76 | Состояние дискретного входа 29 | R | BIT
4 | 13 | 1 | 77 | 77 | Состояние дискретного входа 30 | R | BIT
4 | 14 | 1 | 78 | 78 | Состояние дискретного входа 31 | R | BIT
4 | 15 | 1 | 79 | 79 | Состояние дискретного входа 32 | R | BIT
5 | 0 | 1 | 80 | 80 | неисправность модуля опроса датчиков | R | BIT | 0 - событие не активно 1 - событие активно
5 | 1 | 1 | 81 | 81 | неисправность/ошибка опроса датчика напряжения | R | BIT
5 | 2 | 1 | 82 | 82 | неисправность/ошибка опроса датчика температуры и влажности №0 | R | BIT
5 | 3 | 1 | 83 | 83 | неисправность/ошибка опроса датчика температуры и влажности №1 | R | BIT
5 | 4 | 1 | 84 | 84 | неисправность/ошибка опроса датчика температуры и влажности №2 | R | BIT
5 | 5 | 1 | 85 | 85 | выход напряжения за уставки датчика | R | BIT
5 | 6 | 1 | 86 | 86 | выход за уставки температуры внутреннего датчика | R | BIT
5 | 7 | 1 | 87 | 87 | выход за уставки температуры внешнего датчика 1 | R | BIT
5 | 8 | 1 | 88 | 88 | выход за уставки температуры внешнего датчика 2 | R | BIT
5 | 9 | 1 | 89 | 89 | выход за уставки влажности внутреннего датчика | R | BIT
5 | 10 | 1 | 90 | 90 | выход за уставки влажности внешнего датчика 1 | R | BIT
5 | 11 | 1 | 91 | 91 | выход за уставки влажности внешнего датчика 2 | R | BIT
5 | 12 | 1 | 92 | 92 | выход температуры за уставки эксплуатации оборудования | R | BIT
5 | 13 | 1 | 93 | 93 | проблема контроля температуры оборудования, например выбраны 2 датчика и они показывают диаметрально противоположные значения или оба выщли из строя | R | BIT
5 | 14 | 1 | 94 | 94 | Выключено питание защищаемого устройства | R | BIT
5 | 15 | 1 | 95 | 95 | выход температуры за уставки шкафа | R | BIT
6 | 0 | 1 | 96 | 96 | проблема контроля температуры шкафа, например выбраны 2 датчика и они показывают диаметрально противоположные значения или оба выщли из строя | R | BIT
6 | 1 | 1 | 97 | 97 | Включен обогреватель | R | BIT
6 | 2 | 1 | 98 | 98 | Включен вентилятор | R | BIT
6 | 3 | 1 | 99 | 99 | Включен кондей | R | BIT
6 | 4 | 12 | 100 | 111 | Резерв | R | BIT
7 | 0 | 1 | 112 | 112 | Физическое состояние дискретного входа 1 | R | BIT | 0 - контакт разомкнут 1 - контакт замкнут
7 | 1 | 1 | 113 | 113 | Физическое состояние дискретного входа 2 | R | BIT
7 | 2 | 1 | 114 | 114 | Физическое состояние дискретного входа 3 | R | BIT
7 | 3 | 1 | 115 | 115 | Физическое состояние дискретного входа 4 | R | BIT
7 | 4 | 1 | 116 | 116 | Физическое состояние дискретного входа 5 | R | BIT
7 | 5 | 1 | 117 | 117 | Физическое состояние дискретного входа 6 | R | BIT
7 | 6 | 1 | 118 | 118 | Физическое состояние дискретного входа 7 | R | BIT
7 | 7 | 1 | 119 | 119 | Физическое состояние дискретного входа 8 | R | BIT
7 | 8 | 1 | 120 | 120 | Физическое состояние дискретного входа 9 | R | BIT
7 | 9 | 1 | 121 | 121 | Физическое состояние дискретного входа 10 | R | BIT
7 | 10 | 1 | 122 | 122 | Физическое состояние дискретного входа 11 | R | BIT
7 | 11 | 1 | 123 | 123 | Физическое состояние дискретного входа 12 | R | BIT
7 | 12 | 1 | 124 | 124 | Физическое состояние дискретного входа 13 | R | BIT
7 | 13 | 1 | 125 | 125 | Физическое состояние дискретного входа 14 | R | BIT
7 | 14 | 1 | 126 | 126 | Физическое состояние дискретного входа 15 | R | BIT
7 | 15 | 1 | 127 | 127 | Физическое состояние дискретного входа 16 | R | BIT
8 | 0 | 1 | 128 | 128 | Физическое состояние дискретного входа 17 | R | BIT
8 | 1 | 1 | 129 | 129 | Физическое состояние дискретного входа 18 | R | BIT
8 | 2 | 1 | 130 | 130 | Физическое состояние дискретного входа 19 | R | BIT
8 | 3 | 1 | 131 | 131 | Физическое состояние дискретного входа 20 | R | BIT
8 | 4 | 1 | 132 | 132 | Физическое состояние дискретного входа 21 | R | BIT
8 | 5 | 1 | 133 | 133 | Физическое состояние дискретного входа 22 | R | BIT
8 | 6 | 1 | 134 | 134 | Физическое состояние дискретного входа 23 | R | BIT
8 | 7 | 1 | 135 | 135 | Физическое состояние дискретного входа 24 | R | BIT
8 | 8 | 1 | 136 | 136 | Физическое состояние дискретного входа 25 | R | BIT
8 | 9 | 1 | 137 | 137 | Физическое состояние дискретного входа 26 | R | BIT
8 | 10 | 1 | 138 | 138 | Физическое состояние дискретного входа 27 | R | BIT
8 | 11 | 1 | 139 | 139 | Физическое состояние дискретного входа 28 | R | BIT
8 | 12 | 1 | 140 | 140 | Физическое состояние дискретного входа 29 | R | BIT
8 | 13 | 1 | 141 | 141 | Физическое состояние дискретного входа 30 | R | BIT
8 | 14 | 1 | 142 | 142 | Физическое состояние дискретного входа 31 | R | BIT
8 | 15 | 1 | 143 | 143 | Физическое состояние дискретного входа 32 | R | BIT
9 | 0 | 1 | 144 | 144 | Логическое состояние дискретного входа 1 | R | BIT | 0 - вход неактивен 1 - вход активен
| 1 | 1 | 145 | 145 | Логическое состояние дискретного входа 2 | R | BIT
| 2 | 1 | 146 | 146 | Логическое состояние дискретного входа 3 | R | BIT
| 3 | 1 | 147 | 147 | Логическое состояние дискретного входа 4 | R | BIT
| 4 | 1 | 148 | 148 | Логическое состояние дискретного входа 5 | R | BIT
| 5 | 1 | 149 | 149 | Логическое состояние дискретного входа 6 | R | BIT
| 6 | 1 | 150 | 150 | Логическое состояние дискретного входа 7 | R | BIT
| 7 | 1 | 151 | 151 | Логическое состояние дискретного входа 8 | R | BIT
| 8 | 1 | 152 | 152 | Логическое состояние дискретного входа 9 | R | BIT
| 9 | 1 | 153 | 153 | Логическое состояние дискретного входа 10 | R | BIT
| 10 | 1 | 154 | 154 | Логическое состояние дискретного входа 11 | R | BIT
| 11 | 1 | 155 | 155 | Логическое состояние дискретного входа 12 | R | BIT
| 12 | 1 | 156 | 156 | Логическое состояние дискретного входа 13 | R | BIT
| 13 | 1 | 157 | 157 | Логическое состояние дискретного входа 14 | R | BIT
| 14 | 1 | 158 | 158 | Логическое состояние дискретного входа 15 | R | BIT
| 15 | 1 | 159 | 159 | Логическое состояние дискретного входа 16 | R | BIT
10 | 0 | 1 | 160 | 160 | Логическое состояние дискретного входа 17 | R | BIT
| 1 | 1 | 161 | 161 | Логическое состояние дискретного входа 18 | R | BIT
| 2 | 1 | 162 | 162 | Логическое состояние дискретного входа 19 | R | BIT
| 3 | 1 | 163 | 163 | Логическое состояние дискретного входа 20 | R | BIT
| 4 | 1 | 164 | 164 | Логическое состояние дискретного входа 21 | R | BIT
| 5 | 1 | 165 | 165 | Логическое состояние дискретного входа 22 | R | BIT
| 6 | 1 | 166 | 166 | Логическое состояние дискретного входа 23 | R | BIT
| 7 | 1 | 167 | 167 | Логическое состояние дискретного входа 24 | R | BIT
| 8 | 1 | 168 | 168 | Логическое состояние дискретного входа 25 | R | BIT
| 9 | 1 | 169 | 169 | Логическое состояние дискретного входа 26 | R | BIT
| 10 | 1 | 170 | 170 | Логическое состояние дискретного входа 27 | R | BIT
| 11 | 1 | 171 | 171 | Логическое состояние дискретного входа 28 | R | BIT
| 12 | 1 | 172 | 172 | Логическое состояние дискретного входа 29 | R | BIT
| 13 | 1 | 173 | 173 | Логическое состояние дискретного входа 30 | R | BIT
| 14 | 1 | 174 | 174 | Логическое состояние дискретного входа 31 | R | BIT
| 15 | 1 | 175 | 175 | Логическое состояние дискретного входа 32 | R | BIT
11 | 0 | 1 | 176 | 176 | Ручное управление дискретным входом 1 | R | BIT | 0 - ручное управление дискретным входом отключено 1 - ручное управление дискретным входом включено
| 1 | 1 | 177 | 177 | Ручное управление дискретным входом 2 | R | BIT
| 2 | 1 | 178 | 178 | Ручное управление дискретным входом 3 | R | BIT
| 3 | 1 | 179 | 179 | Ручное управление дискретным входом 4 | R | BIT
| 4 | 1 | 180 | 180 | Ручное управление дискретным входом 5 | R | BIT
| 5 | 1 | 181 | 181 | Ручное управление дискретным входом 6 | R | BIT
| 6 | 1 | 182 | 182 | Ручное управление дискретным входом 7 | R | BIT
| 7 | 1 | 183 | 183 | Ручное управление дискретным входом 8 | R | BIT
| 8 | 1 | 184 | 184 | Ручное управление дискретным входом 9 | R | BIT
| 9 | 1 | 185 | 185 | Ручное управление дискретным входом 10 | R | BIT
| 10 | 1 | 186 | 186 | Ручное управление дискретным входом 11 | R | BIT
| 11 | 1 | 187 | 187 | Ручное управление дискретным входом 12 | R | BIT
| 12 | 1 | 188 | 188 | Ручное управление дискретным входом 13 | R | BIT
| 13 | 1 | 189 | 189 | Ручное управление дискретным входом 14 | R | BIT
| 14 | 1 | 190 | 190 | Ручное управление дискретным входом 15 | R | BIT
| 15 | 1 | 191 | 191 | Ручное управление дискретным входом 16 | R | BIT
12 | 0 | 1 | 192 | 192 | Ручное управление дискретным входом 17 | R | BIT
| 1 | 1 | 193 | 193 | Ручное управление дискретным входом 18 | R | BIT
| 2 | 1 | 194 | 194 | Ручное управление дискретным входом 19 | R | BIT
| 3 | 1 | 195 | 195 | Ручное управление дискретным входом 20 | R | BIT
| 4 | 1 | 196 | 196 | Ручное управление дискретным входом 21 | R | BIT
| 5 | 1 | 197 | 197 | Ручное управление дискретным входом 22 | R | BIT
| 6 | 1 | 198 | 198 | Ручное управление дискретным входом 23 | R | BIT
| 7 | 1 | 199 | 199 | Ручное управление дискретным входом 24 | R | BIT
| 8 | 1 | 200 | 200 | Ручное управление дискретным входом 25 | R | BIT
| 9 | 1 | 201 | 201 | Ручное управление дискретным входом 26 | R | BIT
| 10 | 1 | 202 | 202 | Ручное управление дискретным входом 27 | R | BIT
| 11 | 1 | 203 | 203 | Ручное управление дискретным входом 28 | R | BIT
| 12 | 1 | 204 | 204 | Ручное управление дискретным входом 29 | R | BIT
| 13 | 1 | 205 | 205 | Ручное управление дискретным входом 30 | R | BIT
| 14 | 1 | 206 | 206 | Ручное управление дискретным входом 31 | R | BIT
| 15 | 1 | 207 | 207 | Ручное управление дискретным входом 32 | R | BIT
13 | 0 | 1 | 208 | 208 | Контроль нормального состояния дискретного входа 1 | R | BIT | 0 - нормальное состояние не контролируется 1 - нормальное состояние контролируется
| 1 | 1 | 209 | 209 | Контроль нормального состояния дискретного входа 2 | R | BIT
| 2 | 1 | 210 | 210 | Контроль нормального состояния дискретного входа 3 | R | BIT
| 3 | 1 | 211 | 211 | Контроль нормального состояния дискретного входа 4 | R | BIT
| 4 | 1 | 212 | 212 | Контроль нормального состояния дискретного входа 5 | R | BIT
| 5 | 1 | 213 | 213 | Контроль нормального состояния дискретного входа 6 | R | BIT
| 6 | 1 | 214 | 214 | Контроль нормального состояния дискретного входа 7 | R | BIT
| 7 | 1 | 215 | 215 | Контроль нормального состояния дискретного входа 8 | R | BIT
| 8 | 1 | 216 | 216 | Контроль нормального состояния дискретного входа 9 | R | BIT
| 9 | 1 | 217 | 217 | Контроль нормального состояния дискретного входа 10 | R | BIT
| 10 | 1 | 218 | 218 | Контроль нормального состояния дискретного входа 11 | R | BIT
| 11 | 1 | 219 | 219 | Контроль нормального состояния дискретного входа 12 | R | BIT
| 12 | 1 | 220 | 220 | Контроль нормального состояния дискретного входа 13 | R | BIT
| 13 | 1 | 221 | 221 | Контроль нормального состояния дискретного входа 14 | R | BIT
| 14 | 1 | 222 | 222 | Контроль нормального состояния дискретного входа 15 | R | BIT
| 15 | 1 | 223 | 223 | Контроль нормального состояния дискретного входа 16 | R | BIT
14 | 0 | 1 | 224 | 224 | Контроль нормального состояния дискретного входа 17 | R | BIT
| 1 | 1 | 225 | 225 | Контроль нормального состояния дискретного входа 18 | R | BIT
| 2 | 1 | 226 | 226 | Контроль нормального состояния дискретного входа 19 | R | BIT
| 3 | 1 | 227 | 227 | Контроль нормального состояния дискретного входа 20 | R | BIT
| 4 | 1 | 228 | 228 | Контроль нормального состояния дискретного входа 21 | R | BIT
| 5 | 1 | 229 | 229 | Контроль нормального состояния дискретного входа 22 | R | BIT
| 6 | 1 | 230 | 230 | Контроль нормального состояния дискретного входа 23 | R | BIT
| 7 | 1 | 231 | 231 | Контроль нормального состояния дискретного входа 24 | R | BIT
| 8 | 1 | 232 | 232 | Контроль нормального состояния дискретного входа 25 | R | BIT
| 9 | 1 | 233 | 233 | Контроль нормального состояния дискретного входа 26 | R | BIT
| 10 | 1 | 234 | 234 | Контроль нормального состояния дискретного входа 27 | R | BIT
| 11 | 1 | 235 | 235 | Контроль нормального состояния дискретного входа 28 | R | BIT
| 12 | 1 | 236 | 236 | Контроль нормального состояния дискретного входа 29 | R | BIT
| 13 | 1 | 237 | 237 | Контроль нормального состояния дискретного входа 30 | R | BIT
| 14 | 1 | 238 | 238 | Контроль нормального состояния дискретного входа 31 | R | BIT
| 15 | 1 | 239 | 239 | Контроль нормального состояния дискретного входа 32 | R | BIT
15 | 0 | 1 | 240 | 240 | Нормальное состояние дискретного входа 1 | R | BIT | 0 - нормальное состояние "неактивен" 1 - нормальное состояние "активен"
| 1 | 1 | 241 | 241 | Нормальное состояние дискретного входа 2 | R | BIT
| 2 | 1 | 242 | 242 | Нормальное состояние дискретного входа 3 | R | BIT
| 3 | 1 | 243 | 243 | Нормальное состояние дискретного входа 4 | R | BIT
| 4 | 1 | 244 | 244 | Нормальное состояние дискретного входа 5 | R | BIT
| 5 | 1 | 245 | 245 | Нормальное состояние дискретного входа 6 | R | BIT
| 6 | 1 | 246 | 246 | Нормальное состояние дискретного входа 7 | R | BIT
| 7 | 1 | 247 | 247 | Нормальное состояние дискретного входа 8 | R | BIT
| 8 | 1 | 248 | 248 | Нормальное состояние дискретного входа 9 | R | BIT
| 9 | 1 | 249 | 249 | Нормальное состояние дискретного входа 10 | R | BIT
| 10 | 1 | 250 | 250 | Нормальное состояние дискретного входа 11 | R | BIT
| 11 | 1 | 251 | 251 | Нормальное состояние дискретного входа 12 | R | BIT
| 12 | 1 | 252 | 252 | Нормальное состояние дискретного входа 13 | R | BIT
| 13 | 1 | 253 | 253 | Нормальное состояние дискретного входа 14 | R | BIT
| 14 | 1 | 254 | 254 | Нормальное состояние дискретного входа 15 | R | BIT
| 15 | 1 | 255 | 255 | Нормальное состояние дискретного входа 16 | R | BIT
16 | 0 | 1 | 256 | 256 | Нормальное состояние дискретного входа 17 | R | BIT
| 1 | 1 | 257 | 257 | Нормальное состояние дискретного входа 18 | R | BIT
| 2 | 1 | 258 | 258 | Нормальное состояние дискретного входа 19 | R | BIT
| 3 | 1 | 259 | 259 | Нормальное состояние дискретного входа 20 | R | BIT
| 4 | 1 | 260 | 260 | Нормальное состояние дискретного входа 21 | R | BIT
| 5 | 1 | 261 | 261 | Нормальное состояние дискретного входа 22 | R | BIT
| 6 | 1 | 262 | 262 | Нормальное состояние дискретного входа 23 | R | BIT
| 7 | 1 | 263 | 263 | Нормальное состояние дискретного входа 24 | R | BIT
| 8 | 1 | 264 | 264 | Нормальное состояние дискретного входа 25 | R | BIT
| 9 | 1 | 265 | 265 | Нормальное состояние дискретного входа 26 | R | BIT
| 10 | 1 | 266 | 266 | Нормальное состояние дискретного входа 27 | R | BIT
| 11 | 1 | 267 | 267 | Нормальное состояние дискретного входа 28 | R | BIT
| 12 | 1 | 268 | 268 | Нормальное состояние дискретного входа 29 | R | BIT
| 13 | 1 | 269 | 269 | Нормальное состояние дискретного входа 30 | R | BIT
| 14 | 1 | 270 | 270 | Нормальное состояние дискретного входа 31 | R | BIT
| 15 | 1 | 271 | 271 | Нормальное состояние дискретного входа 32 | R | BIT
17 | 0 | 1 | 272 | 272 | Состояние дискретного выхода 1 | R | BIT | 0 - выход выключен 1 - выход включен
| 1 | 1 | 273 | 273 | Состояние дискретного выхода 2 | R | BIT
| 2 | 1 | 274 | 274 | Состояние дискретного выхода 3 | R | BIT
| 3 | 1 | 275 | 275 | Состояние дискретного выхода 4 | R | BIT
| 4 | 1 | 276 | 276 | Состояние дискретного выхода 5 | R | BIT
| 5 | 1 | 277 | 277 | Состояние дискретного выхода 6 | R | BIT
| 6 | 1 | 278 | 278 | Состояние дискретного выхода 7 | R | BIT
| 7 | 1 | 279 | 279 | Состояние дискретного выхода 8 | R | BIT
| 8 | 8 | 280 | 287 | резерв
18 | 0 | 1 | 288 | 288 | Ручное управление дискретным выходом 1 | R | BIT | 0 - ручное управление дискретным выходом отключено 1 - ручное управление дискретным выходом включено
| 1 | 1 | 289 | 289 | Ручное управление дискретным выходом 2 | R | BIT
| 2 | 1 | 290 | 290 | Ручное управление дискретным выходом 3 | R | BIT
| 3 | 1 | 291 | 291 | Ручное управление дискретным выходом 4 | R | BIT
| 4 | 1 | 292 | 292 | Ручное управление дискретным выходом 5 | R | BIT
| 5 | 1 | 293 | 293 | Ручное управление дискретным выходом 6 | R | BIT
| 6 | 1 | 294 | 294 | Ручное управление дискретным выходом 7 | R | BIT
| 7 | 1 | 295 | 295 | Ручное управление дискретным выходом 8 | R | BIT
| 8 | 8 | 296 | 303 | резерв
19 | - | - | - | - | Значение напряжения датчика V | R | UINT16 | Множитель 10. Единицы измерения (В)
20 | - | - | - | - | Значение температуры датчика TH0 | R | INT16 | Множитель 10. Единицы измерения (°C)
21 | - | - | - | - | Значение температуры датчика TH1 | R | INT16 | Множитель 10. Единицы измерения (°C)
22 | - | - | - | - | Значение температуры датчика TH2 | R | INT16 | Множитель 10. Единицы измерения (°C)
23 | - | - | - | - | Значение влажности датчика TH0 | R | UINT16 | Множитель 10. Единицы измерения (%)
24 | - | - | - | - | Значение влажности датчика TH1 | R | UINT16 | Множитель 10. Единицы измерения (%)
25 | - | - | - | - | Значение влажности датчика TH2 | R | UINT16 | Множитель 10. Единицы измерения (%)
Note on A1: Igoshev-DN: Адрес для запроса данных через функции: 3 - Read Holding Registers 4 - Read Input Registers Байты регистра передаются младшим вперед
Note on D1: Igoshev-DN: Адрес для запроса битовых регистров через функции: 1 - Read Colis 2 - Read Discrete Inputs