## Лист1
Адрес регистра (*1) (16 бит) | Биты в регистре |  | Адрес бита (*2) |  | Описание | R/W | Тип | Диапазон значений
- | N | кол-во | начало | конец
0 | 0 | 4 | 0 | 3 | Статус входа питания | R | BIT | 0 - вход в норме 1 - счетчик электроэнергии неисправен 2 - нет напряжения на входе 3 - Мощность нагрузки ниже нормы 4 - Мощность нагрузки выше нормы 5 - Мощность нагрузки выше номинальной
| 4 | 1 | 4 | 4 | Питание группы розеток | R | BIT | 0 - выключено 1 - включено
| 5 | 1 | 5 | 5 | Индикатор аварии | R | BIT | 0 - нет аварии 1 - авария
| 6 | 10 | 6 | 15 | резерв
1 | 0 | 1 | 16 | 16 | Физическое состояние дискретного входа 1 | R | BIT | 0 - контакт разомкнут 1 - контакт замкнут
| 1 | 1 | 17 | 17 | Физическое состояние дискретного входа 2 | R | BIT | 1 - контакт зомкнут
| 2 | 1 | 18 | 18 | Физическое состояние дискретного входа 3 | R | BIT
| 3 | 1 | 19 | 19 | Физическое состояние дискретного входа 4 | R | BIT
| 4 | 1 | 20 | 20 | Логическое состояние дискретного входа 1 | R | BIT | 0 - вход неактивен 1 - вход активен
| 5 | 1 | 21 | 21 | Логическое состояние дискретного входа 2 | R | BIT
| 6 | 1 | 22 | 22 | Логическое состояние дискретного входа 3 | R | BIT
| 7 | 1 | 23 | 23 | Логическое состояние дискретного входа 4 | R | BIT
| 8 | 1 | 24 | 24 | Контроль нормального состояния дискретного входа 1 | R | BIT | 0 - нормальное состояние не контролируется 1 - нормальное состояние контролируется
| 9 | 1 | 25 | 25 | Контроль нормального состояния дискретного входа 2 | R | BIT
| 10 | 1 | 26 | 26 | Контроль нормального состояния дискретного входа 3 | R | BIT
| 11 | 1 | 27 | 27 | Контроль нормального состояния дискретного входа 4 | R | BIT
| 12 | 1 | 28 | 28 | Состояние тревоги дискретного входа 1 | R | BIT | 0 - дискретный вход в норме, либо контроль нормального состояния отключен 1 - логическое состояние дискретного входа не соответствует нормальному
| 13 | 1 | 29 | 29 | Состояние тревоги дискретного входа 2 | R | BIT | 1 - дискртеный вход не в норме
| 14 | 1 | 30 | 30 | Состояние тревоги дискретного входа 3 | R | BIT
| 15 | 1 | 31 | 31 | Состояние тревоги дискретного входа 4 | R | BIT
2 | 0 | 4 | 32 | 35 | Статус датчика 1 | R | BIT | 0 - датчик отключен пользователем в настройках устройства 1 - датчик подключен и получаем от него данные 2 - датчик не отвечает (отключен физически или не исправен) 3 - ошибка чтения показаний с датчика (датчик неисправен или несовместимая версия)
| 4 | 2 | 36 | 37 | Статус значения температуры датчика 1 | R | BIT | 0 - значение отсутствует/недопустимое/недостоверное 1 - значение в пределах нормы 2 - значение достигло MIN уставки 3 - значение достигло MAX уставки
| 6 | 2 | 38 | 39 | Статус значения влажности датчика 1 | R | BIT
| 8 | 4 | 40 | 43 | Статус датчика 1 | R | BIT | 0 - датчик отключен пользователем в настройках устройства 1 - датчик подключен и получаем от него данные 2 - датчик не отвечает (отключен физически или не исправен) 3 - ошибка чтения показаний с датчика (датчик неисправен или несовместимая версия)
| 12 | 2 | 44 | 45 | Статус значения температуры датчика 1 | R | BIT | 0 - значение отсутствует/недопустимое/недостоверное 1 - значение в пределах нормы 2 - значение достигло MIN уставки 3 - значение достигло MAX уставки
| 14 | 2 | 46 | 47 | Статус значения влажности датчика 1 | R | BIT
3 | - | - | - | - | Напряжение на входе | R | UINT16 | Множитель 100. Единицы измерения (В)
4 | - | - | - | - | Ток на входе | R | UINT16 | Множитель 100. Единицы измерения (A)
5 | - | - | - | - | Частота на входе | R | UINT16 | Множитель 1000. Единицы измерения (Гц)
6 | - | - | - | - | Активная мощность на входе | R | INT16 | Множитель 1. Единицы измерения (Вт)
7 | - | - | - | - | Реактивная мощность на входе | R | INT16 | Множитель 1. Единицы измерения (вар)
8 | - | - | - | - | Потребленная активная мощность на входе | R | UINT32 | Множитель 1. Единицы измерения (Вт*ч)
9 | - | - | - | - | Потребленная реактивная мощность на входе | R | UINT32 | Множитель 1. Единицы измерения (вар*ч)
10 | - | - | - | - | Значение температуры датчика 1 | R | INT16 | Множитель 10. Единицы измерения (°C)
11 | - | - | - | - | Значение влажности датчика 1 | R | UINT16 | Множитель 10. Единицы измерения (%)
12 | - | - | - | - | Значение температуры датчика 2 | R | INT16 | Множитель 10. Единицы измерения (°C)
13 | - | - | - | - | Значение влажности датчика 2 | R | UINT16 | Множитель 10. Единицы измерения (%)
Note on A1: Igoshev-DN: Адрес для запроса данных через функции: 3 - Read Holding Registers 4 - Read Input Registers Байты регистра передаются младшим вперед
Note on D1: Igoshev-DN: Адрес для запроса битовых регистров через функции: 1 - Read Colis 2 - Read Discrete Inputs

## Лист1 (2)
Адрес регистра (16 бит) (*1) | Биты в регистре |  | Адрес бита (*2) |  | Описание | R/W | Тип | Диапазон значений
| N | кол-во | начало | конец
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Вход 1 в состоянии "норма" | R | BIT | 0 - нет 1 - да
| 1 | 1 | 1 | 1 | Вход 2 в состоянии "норма" | R | BIT
| 2 | 1 | 2 | 2 | Вход 1 активен | R | BIT
| 3 | 1 | 3 | 3 | Вход 2 активен | R | BIT
| 4 | 2 | 4 | 5 | Статус нагрузки | R | MULTI_BIT | 0 - в норме, 1 - полная нагрузка, 2 - перегрузка
| 6 | 1 | 6 | 6 | Наличие напряжения на выходе 1 | R | BIT | 0 - нет 1 - да
| 7 | 1 | 7 | 7 | Наличие напряжения на выходе 2 | R | BIT
| 8 | 1 | 8 | 8 | Наличие напряжения на общем выходе | R | BIT
| 9 | 1 | 9 | 9 | Неисправность силового реле входа 1 | R | BIT
| 10 | 1 | 10 | 10 | Неисправность силового реле входа 2 | R | BIT
| 11 | 1 | 11 | 11 | Неисправность одного из блоков питания | R | BIT
| 12 | 2 | 12 | 13 | Тип реактивной мощности Q | R | MULTI_BIT | 0 - достоверно неизвестно (слишком маленький угол фи) 1 - индуктивная (положительная) 2 - емкостная (отрицательная)
| 14 | 1 | 14 | 14 | Наличие второго выхода питания | R | BIT | 0 - нет 1 - да
| 15 | 1 | 15 | 15 | Резерв | R | BIT | -
1 | 16 | 1 | 16 | 16 | Приоритет входа 1 | R | BIT | 0 - нет 1 - да
| 17 | 1 | 17 | 17 | Приоритет входа 2 | R | BIT
| 18 | 1 | 18 | 18 | Режим переключения входов | R | BIT | 0 - переключение при переходе тока через 0 1 - мгновенное переключение
| 19 | 2 | 19 | 20 | Статус обмена данными с ядром | R | MULTI_BIT | 0 - в норме 1 - данные не обновляются 2 - не удается получить данные
| 21 | 1 | 21 | 21 | Наличие несохраненных изменений конфигурации | R | BIT | 0 - все в норме, датчик подключен и данные с него поступают корректно 1 - ошибка чтения датчика, данные поступают но кривые 2 - датчик не отвечает (отключен или не исправен)
| 22 | 10 | 22 | 31 | Резерв | R | BIT | -
2 | - | - | - | - | Минимально допустимое нормальное напряжение на входе 1 | R | UINT16 | Множитель 1. Единицы измерения (В)
3 | - | - | - | - | Максимально допустимое нормальное напряжение на входе 1 | R | UINT16
4 | - | - | - | - | Таймаут, после которого вход считается в норме | R | UINT16
5 | - | - | - | - | Значение температуры датчика TH2 | R | INT16 | Множитель 10. Единицы измерения (°C)
6 | - | - | - | - | Значение влажности датчика TH0 | R | UINT16 | Множитель 10. Единицы измерения (%)
7 | - | - | - | - | Значение влажности датчика TH1 | R | UINT16 | Множитель 10. Единицы измерения (%)
8 | - | - | - | - | Значение влажности датчика TH2 | R | UINT16 | Множитель 10. Единицы измерения (%)
Note on A1: Igoshev-DN: Адрес для запроса данных через функции: 3 - Read Holding Registers 4 - Read Input Registers Байты регистра передаются младшим вперед
Note on D1: Igoshev-DN: Адрес для запроса битовых регистров через функции: 1 - Read Colis 2 - Read Discrete Inputs